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АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
централизованных систем водоснабжения и водоотведения

р.п. Култук                                                                        «21» марта 2024 года
Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных систем» (ООО «ККС») провело техническое обследование централизованных систем теплоснабжения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения Култукского муниципального образования и по результатам проведенного технического обследования составлен настоящий Акт технического обследования.

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Техническое обследование проводилось в отношении объектов, представленных в Таблице 1:
Таблица 1. Объекты обследования 
	№
	Наименование объекта
	Место нахождения объекта

	Объекты водоснабжения п.Култук

	1
	Водоразборная колонка - артезианская скважина «Роща» 
	п. Култук, ул. Кирова, №26А/1

	2
	Водоразборная колонка - артезианская скважина «Стрелка» 
	п. Култук, ул. Кирова, 77А/1

	3
	Артезианская скважина «Чапаева»
	п. Култук, ул. Чапаева, №193Б/17-1

	4
	Артезианская скважина «Хоспис»
	п. Култук, ул. Автомобилистов, возле нежилого здания №10/1 «Хоспис»

	5
	Артезианская скважина «Школа №7»
	п. Култук, пер. Кооперативный, 6в (школа №7)

	6
	Водоразборная колонка «Школьная»
	п. Култук, ул. Школьная, 22/1

	7
	Водоразборная колонка «Октябрьская, 84»
	п. Култук, ул. Октябрьская, 84/1

	8
	Водоразборная колонка «Октябрьская, 44»
	п. Култук, ул. Октябрьская, 44/1

	9
	Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1»
	п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1

	10
	Водопроводные сети п.Култук
	п. Култук

	11
	Водонапорная башня ул. Вербная
	п. Култук, ул. Вербная, 21

	Объекты водоснабжения п.Ангасолка

	12
	Артезианская скважина «Очистные сооружения»
	ул. Заводская, д.4а/2

	13
	Артезианская скважина питьевой воды №1
	пос. Ангасолка, Заводская 5а/1

	14
	Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1
	пос. Андриановская, ул. Железнодорожная д.11а/1

	15
	Водопроводные сети пос.Ангасолка
	пос. Ангасолка, ул. Заводская, 1/1

	16
	Водопроводные сети (береговой водозабор и водопроводная сеть)
	пос. Ангасолка

	Объекты водоотведения п.Култук

	17
	Очистные сооружения р.п. Култук
	п. Култук, ул. Комсомольская, №23/1 (микрорайон "4-ый участок")

	18
	Канализационные сети, ул. Комсомольская
	п. Култук, ул. Комсомольская, д30/1

	19
	Канализационные сети, ул Профсоюзная 
	п. Култук, ул. Профсоюзная, д.5А/1

	20
	Канализационные сети, ул.Лесников
	п. Култук, ул. Лесников, д.14/1

	21
	Сеть напорной канализации 160-й км КБЖД р.п. Култук 
	п. Култук, 160-й км КБЖД 

	22
	Канализационная сеть «Вербная»
	п. Култук, ул. Вербная

	Объекты водоотведения п. Ангасолка

	23
	Очистные сооружения 
	пос. Ангасолка, ул. Заводская, д.4а/1

	24
	КНС №2
	пос. Ангасолка, районе ж.д. №9 по ул.Пушкина

	25
	Канализационные сети пос. Ангасолка
	пос. Ангасолка


Организация, осуществляющая водоснабжение и водоотведение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование: ООО «Комплекс коммунальных систем».
РАЗДЕЛ 2. КАМЕРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. При проведении обследования были предоставлены и изучены следующие материалы:
а) Проектная документация (включая чертежи - план, профиль, спецификации, пояснительная записка), содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения:
( Сведения об основных характеристиках объектов недвижимости; 
( Паспорта водозаборных скважин.
( Паспорта основного оборудования.

б) Исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях: 
( Описание водопроводных сетей;
( Перечень работ по капитальному ремонту;
( Схемы водоснабжения и водоотведения Култукского муниципального образования;
( Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования:
( Журналы регистрации аварийных ситуаций;
( Порядок ликвидации аварийный ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности.

в) Иная документация. Сведения, предоставленные ООО «ККС»: 
( Информация о ремонтных работах на сетях за период 2017-2023 гг.
( Информация и проектные параметры очистки сточных вод, и соблюдение нормативов допустимых сбросов.

По результатам камерального обследования выявлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, или иные показатели объектов централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения:
а) год постройки объектов централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения изложены в таблицах 2;

б) дата ввода в эксплуатацию объектов централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изложены в таблицах 2;
в) материал, диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации, их фактическое состояние, процент износа изложены в таблице 3;

г) расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения изложены в таблице 3;

Таблица 2. Основные характеристики объектов
	№
	Наименование объекта
	Марка
	Назначение
	Год постройки
	Дата ввода в экспл-ю
	Характеристики, материал, диаметр
	Состояние
	% износа

	Основные характеристики объектов водоснабжения п.Култук

	1. 
	Водоразборная колонка - артезианская скважина «Роща» 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Здание водоколонки
	
	
	2015
	2015
	Деревянное, брусовое, обшито профлистом площадь 19,5 м2
	Удовлетв.
	10

	1.2. 
	Скважина
	
	
	1969
	1969
	Глубина 120 м
	рабочее
	95

	1.3. 
	Накопительная емкость 
	
	
	2008
	2008
	Объём 7 м3
	рабочее
	30

	1.4. 
	Насос глубинный 
	ЭЦВ 6-10-110
	
	2021
	2021
	Подача – 10 м3/час, напор – 110 м, 5,5 кВт
	рабочее
	20

	1.5. 
	Щит освещения
	
	
	2015
	2015
	
	рабочее
	-

	1.6. 
	Щит управления насосами
	
	
	2015
	2015
	
	рабочее
	-

	2. 
	Водоразборная колонка - артезианская скважина «Стрелка»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Здание водоколонки
	
	
	1976
	1976
	Ж/б блоки, кирпич, площадь 14,7 м2
	Удовлетв.
	10


	2.2. 
	Скважина
	
	
	1976
	1976
	Глубина 120 м
	рабочее
	95

	2.3. 
	Накопительная емкость
	
	
	2000
	
	20 м3
	рабочее
	20

	2.4. 
	Щит электрооборудования
	
	
	2010
	
	
	рабочее
	-

	2.5. 
	Насос глубинный 
	ЭЦВ-6-10-80
	
	2014
	
	Подача – 10 м3/час, напор – 80 м, мощность 4 кВт
	рабочее
	80

	3. 
	Артезианская скважина «Чапаева»
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	Нежилое сооружение 
	
	
	2005
	2005
	Металлический контейнер 5 тонн
	рабочее
	70

	3.2. 
	Скважина
	
	
	2005
	2005
	Глубина 60 м
	рабочее
	30

	3.3. 
	Щит электрооборудования
	
	
	-
	-
	
	рабочее
	-

	3.4. 
	Глубинный насос 
	ЭЦВ 6-16-125
	глубинный
	2020
	2020
	Подача – 16 м3/час, напор – 125 м, 9 кВт
	рабочее
	50

	3.5. 
	Частотный преобразователь 
	ESQ 760
	
	2018
	2018
	30 кВт
	рабочее
	10

	4. 
	Артезианская скважина «Хоспис»
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. 
	Нежилое сооружение 
	
	
	2003
	2003
	Металлический контейнер 5 тонн
	Удовлетв.
	70

	4.2. 
	Скважина
	
	
	2003
	2003
	Глубина 43 м
	рабочее
	30

	4.3. 
	Щит электрооборудования
	
	
	-
	-
	
	рабочее
	-

	4.4. 
	Глубинный насос
	ЭЦВ 6-16-110
	
	2021
	2021
	Подача – 16 м3/час, напор – 110 м, 7,5 кВт
	рабочее
	15

	5. 
	Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школа №7»
	
	
	
	
	
	
	

	5.1. 
	Здание скважины
	
	
	2014
	2014
	Кирпичное
	Удовлетв.
	10

	5.2. 
	Скважина
	
	
	1971
	1971
	Глубина 120 м
	
	80

	5.3. 
	Накопительная емкость вместимостью
	
	
	2014
	2014
	Композит, 5 м3
	рабочее
	10

	5.4. 
	Накопительная емкость вместимостью
	
	
	2014
	2014
	Композит, 5 м3
	рабочее
	10

	5.5. 
	Насосный агрегат 
	GRUNDFOS Hydro Multi-E CRE 15-3,3*400v
	сетевой
	2014
	2014
	Макс.расход – 60 м3/час, напор – 43 м, 2х4 кВт
	неудовлетв.
	70

	5.6. 
	Глубинный насос 
	ЭЦВ 8-40-90
	
	-
	
	Подача – 40 м3/час, напор – 90 м, 17 кВт
	рабочее
	80

	5.7. 
	Шкаф управления 
	
	Управление сетевыми насосами
	2014
	2014
	
	рабочее
	-

	5.8. 
	Шкаф управления 
	
	Управление глубинным насосом
	2014
	2014
	
	рабочее
	-

	5.9. 
	Шкаф ВРУ
	
	
	2014
	2014
	
	рабочее
	-

	6. 
	Водоразборная колонка «Школьная»
	
	
	
	
	
	
	

	6.1. 
	Здание водоколонки
	
	
	2010
	2010
	Деревянное, брусовое
	Неудовл.
	30

	6.2. 
	Скважина
	
	
	н/у
	н/у
	
	рабочее
	50

	6.3. 
	Накопительная емкость
	
	
	2010
	2010
	5 м3
	не использ.
	30

	6.4. 
	Погружной насос
	
	
	2013
	2013
	
	рабочее
	80

	6.5. 
	Щит управления автоматическим наполнением емкости
	
	
	2010
	
	
	рабочее
	-

	7. 
	Водоразборная колонка «Октябрьская, 84»
	
	
	
	
	
	
	

	7.1. 
	Здание водоколонки
	
	
	2003
	2003
	Деревянное, брусовое
	Неудовл.
	50

	7.2. 
	Колодец
	
	
	1970
	1970
	Глубина 15м
	Неудовл.
	90

	7.3. 
	Накопительная емкость
	
	
	2003
	
	0,6 м3
	неудовлетв
	90

	7.4. 
	Насос погружной «Малыш»
	
	
	н/у
	н/у
	
	рабочее
	-

	7.5. 
	Щит управления б/н
	
	
	н/у
	н/у
	
	неудовлетв
	90

	8. 
	Водоразборная колонка «Октябрьская, 44»
	
	
	
	
	
	
	

	8.1. 
	Здание водоколонки
	
	
	1970
	1970
	Шлакозаливное
	Неудовл.
	90

	8.2. 
	Колодец
	
	
	1970
	1970
	Глубина 15м
	Неудовл.
	90

	8.3. 
	Накопительная емкость 
	
	
	-
	
	600л
	неудовлетв
	90

	8.4. 
	Насос погружной «Малыш»
	
	
	н/у
	н/у
	
	рабочее
	-

	8.5. 
	Щит управления б/н
	
	
	-
	
	
	неудовлетв
	90

	9. 
	Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1»
	
	
	
	
	
	
	

	9.1. 
	Здание водоколонки
	
	
	1974
	1974
	Деревянное, брус
	Удовлетв.
	

	9.2. 
	Скважина
	
	
	1974
	1974
	Глубина 70м
	рабочее
	30

	9.3. 
	Накопительная емкость
	
	
	
	
	4 м3
	не использ.
	-

	9.4. 
	Насос погружной «Малыш»
	
	
	н/у
	н/у
	
	рабочее
	-

	10. 
	Водонапорная башня ул. Вербная
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Здание
	
	
	1999
	1999
	Фундамент бетонный, металлический каркас, металлическая облицовка листовой сталью 
	Удовлетв.
	40

	10.2
	Насос глубинный 

ЭЦВ-6-10-80
	
	глубинный
	1999
	1999
	Подача - 10 м3/ч, напор - 80 м, 4 кВт
	рабочее
	-

	10.3
	Накопительная емкость
	
	
	1999
	1999
	Металлическая накопительная 

Емкость для воды объемом 30,5 м3
	Удовлетв. 
	65

	
	Основные характеристики объектов водоснабжения п.Ангасолка

	11. 
	Артезианская скважина «Очистные сооружения»
	
	
	
	
	
	
	

	11.1. 
	Здание
	
	
	1980
	1980
	Блоки ж/б
	Удовлетв.
	60

	11.2. 
	Емкость
	
	
	1980
	1980
	Металл, 3 м3
	Удовлетв.
	80

	11.3. 
	Насос
	ЭЦВ-6-10-110
	
	н/у
	н/у
	Подача – 10 м3/час, напор – 110 м, 5,5 кВт
	рабочее
	-

	12. 
	Артезианская скважина питьевой воды №1
	
	
	
	
	
	
	

	12.1. 
	Сооружение
	
	
	1980
	1980
	Бетон, глубина – 50 м.
	Удовлетв.
	60

	12.2. 
	Глубинный насос
	Джилекс Водомет ПРОФ 110/110


	
	2021
	2021
	Подача – 6,6 м3/час, напор – 110 м, 2,2 кВт
	рабочее
	-

	12.3. 
	Щит управления
	
	
	1980
	1980
	
	рабочее
	-

	12.4. 
	Емкость накопительная
	
	
	1980
	1980
	Металл, обшита шифером, ёмкость 10 м3
	Удовлетв.
	80

	13. 
	Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1
	
	
	
	
	
	
	

	13.1. 
	Скважина
	
	
	1975
	1975
	Глубина – 80 м.
	Удовлетв.
	85

	13.2. 
	Глубинный насос
	ЭЦВ 6-10-80
	
	2013
	2013
	Подача – 10 м3/час, напор – 80 м, 4 кВт
	рабочее
	80

	13.3. 
	Накопительная емкость
	
	
	н/у
	н/у
	500 л
	Удовлетв.
	80

	13.4. 
	Щит электрооборудования
	
	
	н/у
	н/у
	
	рабочее
	-

	14. 
	Водопроводные сети (береговой водозабор и водопроводная сеть)
	
	
	
	
	
	
	

	14.1. 
	Здание приемного колодца
	
	
	1950
	1950
	Железобетон
	Удовлетв.
	50

	14.2. 
	Здание насосной станции 1-го водоподъема о.п.154км РЖД
	
	
	1950
	1950
	Кирпич
	Удовлетв.
	60

	14.3. 
	Насосный агрегат№1
	ЦНС60-198
	 
	2011
	2011
	Подача – 160 м3/час, напор – 60 м, 55 кВт 3000 об/мин
	рабочее
	50

	14.4. 
	Насосный агрегат№2
	ЦНС60-198
	
	2011
	2011
	Подача – 160 м3/час, напор – 60 м, 55 кВт 3000 об/мин
	рабочее
	70

	14.5. 
	Щит управления насосами ШР
	
	
	
	
	
	рабочее
	-

	14.6. 
	Насосная станция 2-го водоподъема, ж.д. ОАО "РЖД"
	
	
	1950
	1950
	
	Удовлетв.
	50

	14.7. 
	Здание насосной (Насосная станция 2-го водоподъема, ж.д. ОАО "РЖД")
	
	
	1950
	1950
	
	Удовлетв.
	50

	14.8. 
	Насосный агрегат №1
	
	 
	2011
	2011
	
	рабочее
	70

	14.9. 
	Насосный агрегат №2
	
	
	2011
	2011
	
	рабочее
	70

	14.10. 
	Щит управления насосами
	
	 
	н/у
	н/у
	
	Рабочее
	-

	14.11. 
	Щит распределительный
	
	 
	н/у
	н/у
	
	рабочее
	-

	14.12. 
	Здание насосной (подпитка котельной "Ангасолка")
	
	
	1950
	1950
	Железобетонные блоки
	Удовлетв.
	50

	14.13. 
	Насосный агрегат №1
	К 160-30
	
	н/у
	н/у
	Подача – 160 м3/час, напор – 30 м, 20 кВт
	рабочее
	70

	14.14. 
	Насосный агрегат №2
	К 160-30
	
	н/у
	н/у
	Подача – 160 м3/час, напор – 30 м, 20 кВт
	рабочее
	70

	14.15. 
	Емкость накопительная
	
	
	1950
	1950
	Железобетонная, подземная, ёмкость 125 м3
	
	50

	14.16. 
	Емкость накопительная
	
	
	1964
	1964
	Железобетонная, подземная, ёмкость 100 м3
	рабочее
	50

	14.17. 
	Емкость накопительная
	
	
	1964
	1964
	Железобетонная, подземная, ёмкость 100 м3
	рабочее
	50

	14.18. 
	Колонка водораздаточная (ВРК)
	
	
	1950
	1950
	Ангасолка
	рабочее
	90

	14.19. 
	Колонка водораздаточная (ВРК)
	
	
	1950
	1950
	Ангасолка
	рабочее
	90

	14.20. 
	Колонка водораздаточная (ВРК)
	
	
	1950
	1950
	Ангасолка
	рабочее
	90

	14.21. 
	Колонка водораздаточная (ВРК)
	
	
	1950
	1950
	Ангасолка
	рабочее
	90

	14.22. 
	Колонка водораздаточная (ВРК)
	
	
	1950
	1950
	Андрияновская, 154км
	рабочее
	90

	14.23. 
	Гидрант пожарный
	
	
	н/у
	н/у
	ул.Железнодорожная, 2
	рабочее
	90

	14.24. 
	Гидрант пожарный
	
	
	н/у
	н/у
	ул.Пушкина
	рабочее
	90

	Основные характеристики объектов водоотведения п.Култук

	1. 
	Очистные сооружения п. Култук
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Комплекс зданий и сооружений 
	
	
	1990
	1990
	Железобетон, кирпич, общая площадь 653,6 м2; производительность – 400 м3/сутки, подключенная нагрузка - 270 м3/сутки
	рабочее
	-

	1.2. 
	Водоем – приемник
	
	
	1990
	1990
	Поле фильтрации 75/150
	рабочее
	-

	1.3. 
	Первичный отстойник
	
	
	1990
	1990
	
	рабочее
	-

	1.4. 
	Аэротанк
	
	
	1990
	1990
	
	рабочее
	-

	1.5. 
	Вторичный отстойник
	
	
	1990
	1990
	
	рабочее
	-

	1.6. 
	Фильтры доочистки
	
	
	1990
	1990
	
	неисправны
	100

	1.7. 
	Компрессорная
	
	
	1990
	1990
	
	Удовлетв.
	-

	1.8. 
	Воздуходувка – турбокомпрессор 
	2АФ53Э52Ш
	аэрация
	2017
	2017
	178 л/сек, разница давлений – 50 кПа, 11 кВт, 3000 об/мин
	работает
	40

	1.9. 
	Воздуходувка – турбокомпрессор 
	2АФ53Э52Ш
	аэрация
	2020
	2020
	178 л/сек, разница давлений – 50 кПа, 11 кВт, 3000 об/мин
	новая
	-

	1.10. 
	Частотный преобразователь
	IDS Drive B303T4BT/B373T4BG
	пправление воздуходувкой
	н/у
	н/у
	30 кВт
	работает
	20

	1.11. 
	Насос КНС №1 
	SLV.80.80.60.2.51D
	перекачка
	2014
	2014
	напор 27,5 м, расход 90 м³/ч, 6,9 кВт
	не работает
	100

	1.12. 
	Насос КНС №1
	SLV.80.80.60.2.51D
	
	2014
	2014
	напор 27,5 м, расход 90 м³/ч, 6,9 кВт
	работает
	60

	1.13. 
	Насос КНС №1
	SLV.80.80.60.2.51D
	перекачка
	2014
	2014
	напор 27,5 м, расход 90 м³/ч, 6,9 кВт
	работает
	60

	1.14. 
	Щит/ устройство управления КНС№1
	
	
	2014
	2014
	
	работает
	-

	1.15. 
	Щит/ устройство управления КНС№1
	
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.16. 
	Щит/ устройство управления КНС№1
	
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.17. 
	насос КНС №2 
	К 80-50-200
	перекачка
	2008
	2008
	подача 50 м3, напор 50 м, 15 кВт, 3000 об/мин
	работает
	60

	1.18. 
	Здание КНС №3
	
	
	2020
	2020
	
	
	5

	1.19. 
	Насос КНС №3
	SLV.80.80.60.2.51D
	перекачка
	2020
	2020
	напор 27,5 м, расход 90 м³/ч, 6,9 кВт
	работает
	15

	1.20. 
	Насос КНС №3
	SLV.80.80.60.2.51D
	перекачка
	2020
	2020
	напор 27,5 м, расход 90 м³/ч, 6,9 кВт
	работает
	15

	1.21. 
	Щит/ устройство управления КНС№2
	
	
	2008
	2008
	
	работает
	-

	1.22. 
	Трансформаторная подстанция 
	ТП 10-0,4,400 кВа
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	50

	1.23. 
	Щит ВРУ
	
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.24. 
	Щит ВРУ
	
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.25. 
	Тепловая пушка (отопление цеха аэрации) 
	ТПК-5
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.26. 
	Щит ШР №1
	
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.27. 
	Дренажный насос
	Гном
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	1.28. 
	Электрокотел 
	КЭВ-40
	
	2017
	2017
	40 кВт, расход воды через котел – 1,4 м3/час, емкость - 27 л
	работает
	60

	1.29. 
	Щит освещения очистных
	
	
	н/у
	н/у
	
	работает
	-

	
	Основные характеристики объектов водоотведения п.Ангасолка

	2. 
	Очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Комплекс зданий и сооружений
	
	
	1988
	1991
	Кирпич, металлопрофиль, общей площадью 1708,8 м2
	Удовлетв.
	50

	2.2. 
	Насосный агрегат №1
	К 20-30
	
	н/у
	н/у
	Подача – 20 м3/час, напор – 30 м, 4 кВт, 2950 об/мин
	
	70

	2.3. 
	Насосный агрегат №2
	К 20-30
	
	н/у
	н/у
	Подача – 20 м3/час, напор – 30 м, 4 кВт, 2950 об/мин
	
	70

	2.4. 
	Электробойлер
	ЭКВ-60
	
	2020
	2020
	
	рабочее
	

	2.5. 
	Электрокотёл
	ЭВП-36ЭУ
	
	2008
	2008
	
	резерв
	

	2.6. 
	Щит управления насосами и электробойлером
	
	
	-
	
	 
	рабочее
	-

	2.7. 
	Воздуходувка- турбокомпрессор
	2 АФ 53Э 52Ш
	
	2017
	2017
	178 л/сек, разница давлений – 50 кПа, 11 кВт, 3000 об/мин
	списана
	40

	2.8. 
	Воздуходувка- турбокомпрессор
	2 АФ 53Э 52Ш
	
	н/у
	н/у
	178 л/сек, разница давлений – 50 кПа, 11 кВт, 3000 об/мин
	списана
	-

	2.9. 
	Насос №1
	К 80-50-200
	
	н/у
	н/у
	Подача – 50 м3/час, напор – 50 м, 15 кВт, 2900 об/мин
	рабочее
	60

	2.10. 
	Насос №2
	К 80-50-200
	
	н/у
	н/у
	Подача – 50 м3/час, напор – 50 м, 15 кВт, 2900 об/мин
	рабочее
	60

	2.11. 
	Насос №3
	К 45-55-200
	
	н/у
	н/у
	Подача – 45 м3/час, напор – 55 м, 15 кВт, 2900 об/мин
	списан
	-

	2.12. 
	Сварочный аппарат
	
	
	н/у
	н/у
	 
	Удовлетв.
	-

	2.13. 
	Щит распределителей
	
	
	н/у
	н/у
	 
	Удовлетв.
	-

	2.14. 
	Щит распределителей
	
	
	н/у
	н/у
	
	Удовлетв.
	-

	2.15. 
	Щит распределителей
	
	
	н/у
	н/у
	
	Удовлетв.
	-

	2.16. 
	Щит распределителей
	
	
	н/у
	н/у
	
	Удовлетв.
	-

	2.17. 
	Технологическая емкость для очистки стоков
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.18. 
	Производственный цех очистки стоков
	
	
	1988
	1991
	 
	Удовлетв.
	-

	2.19. 
	Отстойники №1
	
	
	1988
	1991
	 
	Удовлетв.
	-

	2.20. 
	Отстойники №2
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.21. 
	Аэротэнк №1
	
	
	1988
	1991
	 
	Удовлетв.
	-

	2.22. 
	Аэротэнк №2
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.23. 
	Эрлифт (очистка)
	
	
	1988
	1991
	 
	Удовлетв.
	-

	2.24. 
	Эрлифт (очистка)
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.25. 
	Эрлифт (очистка)
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.26. 
	Эрлифт (очистка)
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.27. 
	Иловые карты №1
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.28. 
	Иловые карты №2
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	2.29. 
	Иловые карты №3
	
	
	1988
	1991
	
	Удовлетв.
	-

	3. 
	КНС №2
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	Здание
	
	
	н/у
	н/у
	кирпичное
	Удовлетв.
	

	3.2. 
	Насосный агрегат 
	К80-50-200
	
	2021
	2021
	Подача – 50 м3/час, напор – 50 м, 15 кВт, 3000 об/мин
	Рабочее
	10

	3.3. 
	Насосный агрегат 
	СМ100-65-250/4С-04
	
	1991
	1991
	Подача – 50 м3/час, напор – 20 м, 6 кВт, 1450 об/мин
	Рабочее
	90

	3.4. 
	Щит управления насосами
	
	
	н/у
	н/у
	
	Рабочее
	-


Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений определяется по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы. 

Сведения о проектном и фактическом материале, диаметре и протяженности, расчетном проценте износа участков водоводов, магистральных и распределительных сетей Култукского муниципального образования приведены в Таблицах 1, 2, 3. 

Оценка технического состояния водопроводных сетей определяется по формуле: 
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- протяженность сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации; 
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- протяженность ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации. 
Ветхие сети, это сети, имеющие износ по данным технической инвентаризации свыше 60 %. 
Для трубопровода Култукского муниципального образования значение показателя Кс=0,0018, что свидетельствует о значительном доле ветхих сетей водоснабжения.
Таблица 3. Проектные и фактические параметры трубопроводов

	Источник водоснабжения/начало участка
	Наименование конца участка
	Протяженность, м
	Материал трубопровода
	Вид прокладки
	Диаметр
	% износа

	Водопроводные сети п.Култук
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети, от скважины «Хоспис»
	Жилые дома и объекты
	1271
	Сталь, ПНД
	Подземная
	25-50
	85

	Водопроводные сети от скважины «Чапаева»
	Жилые дома и объекты
	2075
	Сталь, ПНД
	
	25-50
	85

	Водопроводные сети ул. Вербная
	Жилые дома и объекты
	338
	Сталь 
	Подземная
	32-40
	80

	Водопроводные сети п.Ангасолка
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети пос.Ангасолка
	58 колодцев
	1500
	
	
	
	

	ул. Заводская,1/1
	
	300
	сталь
	Подземная
	100
	60

	внутриквартальные
	
	1200
	сталь
	Подземная
	50
	60

	Водопроводная сеть берегового водозабора 154км КБЖД
	
	6817,2
	
	
	
	

	водозаборные сети
	напорная,

1 водоподъем
	84
	сталь
	подземная
	200
	90

	напорная,

1 водоподъем
	напорная,

2 водоподъема
	687,2
	сталь
	подземная
	200
	90

	напорная,

2 водоподъема
	напорно-разводящая
	3540
	Сталь, чугун
	подземная
	150
	90

	напорно-разводящая
	напорно-разводящая
	342
	сталь
	подземная
	50
	90

	напорно-разводящая
	напорно-разводящая
	1010
	сталь
	подземная
	150
	90

	напорно-разводящая
	напорно-разводящая
	854
	сталь
	подземная
	200
	90


	напорно-разводящая
	АЩЗ+котельная
	300
	ПЭ
	подземная
	89
	15

	Канализационные сети п.Култук
	
	7317
	
	
	
	85

	Участок 1,2,3 (от ОС) главный коллектор
	КК27, ул.Комсомольская, 30/1
	1130
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК26
	КК27
	43
	сталь
	Подзем.
	350
	85

	КК27 главный коллектор
	КК32, ул.Вербная
	240
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК32 главный коллектор
	КК39, ул.Вербная
	439
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК39 главный коллектор
	КК49, ул.Чапаева
	614
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК49 главный коллектор
	КК57, ул.Чапаева
	384
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК29
	КК100 
	295
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК29
	КК119 
	269
	чугун 
	Подземная
	150
	85

	КК40а
	КК49/1 
	152
	чугун 
	Подземная
	150
	85

	КК49/1
	КК49/5 
	164
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК51
	КК63, ул.Лесников
	95
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК63
	КК70, ул.Лесников
	65
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК80
	КК85, ул.Профсоюзная
	93
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК19
	КК19а, Южные эл сети дом
	50
	чугун
	Подземная
	100
	85

	КК100
	КК101, ул.Депутатская, 5
	38
	чугун
	Подземная
	100
	85

	КК100
	КК103, ул.Депутатская, 4
	46
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК100а
	КК104, ул.Депутатская, 5а
	33
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК104
	КК110 ул.Депутатская, 1а,3а,5а
	176
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК104
	КК114, ул.Депутатская, 2а
	114
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК98
	КК104/1 Депутатская 5, КНС
	57
	ПНД
	Подз.
	200
	85

	КК90
	КК97, ул.Депутатская, 2
	263
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК119
	КК119а, ул.Депутатская, 4а
	20
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК49/1
	КК49/12, ул.Чапаева
	39
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК49/5
	КК49/9, ул.Кирова №203
	117
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК51
	КК53, ул.Гаражи
	60
	чугун
	Подземная
	150
	85

	КК53, 54 
	до больницы «Хоспис»
	63
	чугун
	Подземная
	100
	85

	КК57
	КК58, ул.Профсоюзная, 3б
	33
	чугун
	Подземная
	100
	85

	КК58
	КК59, ул.Профсоюзная, 3
	32
	чугун
	Подземная
	100
	85

	КК57
	КК60, ул.Профсоюзная, 3а
	29
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК63 
	КК68, ул.Лесников, 14
	62
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК69
	КК80, ул.Лесников, 6,8
	133
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК70
	КК74, ул.Лесников, 10
	65
	чугун
	Подземная
	100, 150
	85

	КК85
	КК86, ул.Профсоюзная, 5а
	15
	
	Подземная
	150
	85

	ул.Автомобилистов
	№1,2,3,4,5,6,7,8,9
	300
	чугун
	Подземная
	150-200
	85

	Сеть напорной канализации 160-й км КБЖД п. Култук
	
	489
	-
	Подземная
	-
	Не введена в экспл.

	ул. Вербная, 7
	КК-1 ул. Вербная
	4,58
	асбоцем
	Подземная
	100
	85

	ул. Вербная, 7
	КК-2 ул. Вербная
	4,66
	асбоцем
	Подземная
	100
	85

	ул. Вербная, 7
	КК-3 ул. Вербная
	4,64
	асбоцем
	Подземная
	100
	85

	КК-1
	КК-2
	16,71
	асбоцем
	Подземная
	200
	85

	КК-2
	КК-3
	17,48
	асбоцем
	Подземная
	200
	85

	КК-3
	КК-4
	31,88
	асбоцем
	Подземная
	200
	85

	КК-4
	КК-5
	32,56
	асбоцем
	Подземная
	100
	85

	КК-5
	КК-6
	29,24
	асбоцем
	Подземная
	100
	85

	КК-4
	ул. Вербная, 11
	32,50
	асбоцем
	Подземная
	100
	85

	Канализационные сети пос. Ангасолка
	
	
	
	
	
	

	Внутриквартальные сети
	56 колодцев
	1500
	чугун
	подземная
	150
	70


д) сведения об аварийности объектов водоснабжения и (или) водоотведения за период с момента проведения предыдущего технического обследования, а в случае проведения технического обследования в соответствии с настоящими требованиями впервые - за последние 5 лет, изложены в таблице 4;
Таблица 4. Сведения об аварийности объектов
	№
	Объект
	Год
	Количество аварийных ситуаций со временем ликвидации

	
	
	
	до 8 часов
	до 15 часов
	более 15 часов

	1
	Объекты водоснабжения
	2019
	0
	0
	0

	
	
	2020
	0
	0
	0

	
	
	2021
	21
	0
	0

	
	
	2022
	0
	0
	0

	
	
	2023
	1
	0
	0

	2
	Объекты водоотведения
	2019
	0
	0
	0

	
	
	2020
	0
	0
	0

	
	
	2021
	123
	0
	0

	
	
	2022
	0
	0
	0

	
	
	2023
	3
	0
	0


е) информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) изложена в таблице 5.
Таблица 5. Ремонтные работы проведенные на объектах

	Год
	Место проведения работ
	Материал, диаметр трубопроводов, мм
	Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий
	Дата проведения
	Протяженность участков, м
	Влияние результатов на функционирование систем

	2020
	Автовнештранс,  п. Култук
	ПП, 32 мм
	Замена ХВС
	03.2020
	64
	Улучшение напора, снижение потерь

	2020
	Куба, от ТК14 до ТК15, п. Култук
	ПП, 32 мм
	Замена ХВС
	09.2020
	48
	Улучшение напора, снижение потерь

	2022
	Ремонт и установка компрессора №2 на очистных сооружениях Култук
	
	
	04.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Ремонт эрлифтов отстойников на очистных сооружениях п. Култук
	
	
	04.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Чистка иловых карт 12*12=144*2шт п. Култук
	
	
	06.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Чистка от кустарников поля фильтрации 180*90*3=48600, п. Култук
	
	
	07.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Чистка и ремонт аэрационной системы 7,5*6*3,45; h-3,2м, п. Култук
	
	
	08.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Замена напорного коллектора от КНС подачи воды на поля фильтрации, п. Култук
	ПНД, 110 мм
	Замена напорного коллектора
	09.2022
	200
	Улучшение напора, снижение потерь

	2022
	Косметический ремонт административного здания КОС, п. Ангасолка
	
	
	06.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Замена перекрытия технологических емкостей ОС п. Ангасолка
	
	
	07.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования

	2022
	Ремонт аэрационной системы аэротенка №1, п. Ангасолка
	
	
	07.2022
	
	Улучшение рабочих характеристик оборудования


ж) информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения;
На момент проведения технического обследования сооружения водоподготовки на балансе Администрации Култукского муниципального образования и ООО «ККС» отсутствуют. 

з) информация о наличии или отсутствии технической возможности канализационных очистных сооружений обеспечивать проектные параметры очистки сточных вод и соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, и лимитов на сбросы, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды изложена в таблице 6.
На момент обследования техническая возможность канализационных очистных сооружений обеспечивать проектные параметры очистки сточных вод и соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, и лимитов на сбросы, установленные в соответствии с законодательством Российской отсутствует. При этом сброс очищенных стоков производится: п.Ангасолка - открытый водоём, р.Малая Ангасолка; п.Култук – открытые поля фильтрации.
Таблица 6. Допустимая концентрация и соблюдение нормативов допустимых сбросов 
	№
	Наименование веществ
	Кл. оп.
	Допустимая концентрация мг/дм3
	Фактические показатели очистки

мг/дм3

	
	п.Култук
	
	
	

	1
	БПК 5
	1
	3.30
	78±20

	2
	Взвешенные вещества
	1
	0.25
	97±12

	3
	Нефтепродукты (нефть)
	3
	0.0500
	0,44±0,15

	4
	АСПАВ
	3
	0.100
	8,9±2,1

	5
	Аммоний-ион
	4
	0.500
	63,8±8,9

	6
	Нитрат-анион
	4
	40.00
	0,31±0,11

	7
	Нитрит-анион
	4
	0,0800
	0,13±0,02

	8
	Сульфат-анион
	
	100.0
	39±12

	9
	Фосфат (по фосфору)
	4
	0.200
	19,6±2,4

	10
	Хлорид-анион (хлориды)
	4
	300.0
	127±13

	
	п.Ангасолка
	
	
	

	1
	БПК 5
	1
	3.30
	78±20

	2
	Взвешенные вещества
	1
	0.25
	97±12

	3
	Нефтепродукты (нефть)
	3
	0.0500
	0,44±0,15

	4
	АСПАВ
	3
	0.100
	8,9±2,1

	5
	Аммоний-ион
	4
	0.500
	63,8±8,9

	6
	Нитрат-анион
	4
	40.00
	0,31±0,11

	7
	Нитрит-анион
	4
	0,0800
	0,13±0,02

	8
	Сульфат-анион
	
	100.0
	39±12

	9
	Фосфат (по фосфору)
	4
	0.200
	19,6±2,4

	10
	Хлорид-анион (хлориды)
	4
	300.0
	127±13


РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
1. Описание состояния и функционирования системы водоснабжения п.Култук.
В настоящее время водоснабжение п. Култук осуществляется от артезианских скважин. Регулирование режима водоснабжения обеспечивается накопительными баками, частотными преобразователями и автоматикой.

На территории п.Култук имеется восемь артезианских скважин и два колодца из которых производится снабжение населения.

Вода, добываемая для нужд водоснабжения и отопления, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» ее показатели изложены в таблицах 7, 8, 9.

Таблица 7. Перечень контролируемых органолептических показателей качества питьевой воды.

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	баллы
	2

	Цветность
	градусы
	20

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину)
	2,6


Таблица 8. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные Санитарными правилами.
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термотолерантные 

Колиформные бактерии
	Число бактерий в 

100 мл.
	<3

	Общие колиформные
	Число бактерий в 100 мл.
	<3

	Общее микробное число
	Число образующих колоний бактерий в 1 мл.
	Не более 50

	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	Число спор в 20 мл.
	Отсутствие


Таблица 9. Перечень контролируемых лабораторией обобщённых и химических показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.–1074–01

	№
	Показатели,

Ед. изм.
	ПДК,

не более
	Показатель

вредности
	Класс

опасности

	Обобщённые  показатели

	1.
	Водородный показатель, единицы  рН
	В пределах 6-9
	-
	-

	2.
	Общая минерализация

Сух. Остаток), мг/л
	1000
	-
	-

	3.
	Жесткость общая. мг-экв/л
	7
	-
	-

	4.
	Окисляемость перманганатная. Мг/л
	5
	-
	-

	5.
	Нефтепродукты. Суммарно, мг/л
	0,1
	-
	-

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/л
	0,5
	-
	-

	7.
	Фенолы, мг/л
	0,25
	-
	-

	Неорганические вещества

	1.
	Алюминий (Al3+), мг/л
	0.5
	Cанитарно-токсилогический
	2

	2.
	Бериллий (Ве2+) мг/л
	0,0002
	Cанитарно-токсилогический
	1

	3.
	Бор (В, суммарно), мг/л
	0,5
	Cанитарно-токсилогический
	2

	4.
	Железо (Fe, суммарно), мг/л
	0,3
	Органолептический
	3

	5.
	Кадмий (Сd, 

Суммарно) мг/л
	0,001
	Cанитарно-токсилогический
	2

	6.
	Марганец (Мn, суммарно) мг/л
	0,1
	Органолептический
	3

	7.
	Медь (Сu, суммарно) мг/л
	1,0
	Органолептический
	3

	8.
	Молибден (Мо, суммарно) мг/л
	0,25
	Cанитарно-токсилогический
	2

	9.
	Мышьяк (Аs, суммарно) мг/л
	0,05
	Cанитарно-токсилогический
	2

	10.
	Никель (Ni, суммарно) мг/л
	0,1
	Cанитарно-токсилогический
	3

	11.
	Нитраты

 (по NО3-), мг/л
	45
	Cанитарно-токсилогический
	3

	12.
	Свинец (Рb, суммарно) мг/л
	0,03
	Cанитарно-токсилогический
	2

	13.
	Селен (Se, суммарно) мг/л
	0,01
	Cанитарно токсилогический
	2

	14.
	Сульфаты (SО 4 2-) мг/л
	500
	Органолептический
	4

	15.
	Фториды (F(-) мг/л
	
	
	

	Для климатических районов

	
	-  I и II  мг/л       
	1,5
	Cанитарно-токсилогический
	2

	
	- III мг/л
	1,2
	Cанитарнотоксилогический
	2

	16.
	Хлориды (С1-) мг/л
	350
	Органолептический
	4

	17.
	Хром (Сr6+) мг/л
	0,05
	Cанитарнотоксилогический
	3

	18.
	Цинк (Zn2+)
	5,0
	Органолептический
	3

	19.
	Хлор остаточный 

Свободный, мг/л
	0,3 – 0,5
	Органолептический
	3

	20.
	Хлор остаточный

Связанный, мг/л
	0,8 – 1,2
	Органолептический
	3


Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняется своевременно.
2. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций п.Култук
2.1. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Роща» п. Култук, ул. Кирова, №26А/1.

Скважина пробурена в 1969г., здание перестроено в 2015 г. Расположена в западной части поселка Култук, в районе 98 км трассы М55 Иркутск – Чита. Работы по бурению и монтажу оборудования проводились Иркутским СМУ «Водстрой». Цель бурения скважины водоснабжение населения. Глубина скважины 120м., оборудована щелевым фильтром с проволочной обмоткой в интервале 110-120м., обсадные колонны диаметром 219 мм зацементированы в интервале от 0 до 10м. В скважине установлен насос ЭЦВ-6-10-110 номинальная производительность 10 м3/час. Глубина погружения насоса 98м., статический уровень 41м. При понижении 2 м дебит 6,4 л/сек. Водоносный горизонт от 51 до 57 м., 109,5-120 м, мощность горизонта 16,5 м. Геологический разрез по скважине представлен валунно-галечными отложениями с песком, мрамор мелкокристаллический окварцованный, кварциты, плотными. По химическому составу вода относится к пресным, сульфат-гидрокарбонат-кальций-натрий-магниевым. Точечные и рассредоточенные источники загрязнения воды в скважине – неудовлетворительное устройство шахты, отсутствие герметизации устья, выгребные ямы, промышленные стоки – отсутствуют.  Вода со скважины расходуется для хозяйственных и питьевых нужд.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы и сети ХВС отсутствуют, водоотбор производится с водоразборной колонки, встроенной в здание. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
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Рисунок 1 - Водоразборная колонка - артезианская скважина «Роща» п. Култук, ул. Кирова, №26А/1
Для нужд скважины, имеется здание/сооружение, выполненное из деревянного бруса, покрытое металл профильным листом (Рисунок 1). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный в помещении.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

2.2. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Стрелка» п. Култук, ул. Кирова, 77А/1.

Скважина построена в 1976 г. Расположена в северо-западной части поселка Култук, в районе 99+50 км трассы М55 Иркутск – Чита. Работы по бурению и монтажу оборудования проводились Иркутским СМУ «Водстрой». Цель бурения скважины водоснабжение населения. Глубина скважины 120 м., оборудована щелевым фильтром с проволочной обмоткой в интервале 110-120 м., обсадные колонны диаметром 273 мм зацементированы в интервале от 0 до 30 м. В скважине установлен насос ЭЦВ-6-10-140 номинальная производительность 10 м3/час. Глубина погружения насоса 98 м., статический уровень 43 м. При понижении 2 м дебит 5,9 л/сек. Водоносный горизонт от 55 до 60,5м., 108,5-120 м, мощность горизонта 17 м. Геологический разрез по скважине представлен валунно-галечными отложениями с песком, мрамор мелкокристаллический окварцованный, кварциты, плотными. По химическому составу вода относится к пресным, сульфат-гидрокарбонат-кальций-натрий-магниевым. Точечные и рассредоточенные источники загрязнения воды в скважине – неудовлетворительное устройство шахты, отсутствие герметизации устья, промышленные стоки – отсутствуют, в 17 метрах имеется выгребная яма магазина.  Вода со скважины расходуется для хозяйственных и питьевых нужд.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы и сети ХВС отсутствуют, водоотбор производится с водоразборной колонки, встроенной в здание. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
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Рисунок 2 - Водоразборная колонка - артезианская скважина «Стрелка» п. Култук, ул. Кирова, 77А/1
Для нужд скважины, имеется здание/сооружение, выполненное из железобетонных блоков (Рисунок 2). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный внутри помещения.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) В 17 метрах имеется выгребная яма магазина.
2.3. Артезианская скважина «Чапаева» п.Култук, ул. Чапаева, №193Б/17-1

Скважина построена в 2005г. Расположена в поселке Култук, юго-западнее дома №210 по ул. Кирова на расстоянии 179 метров. Работы по бурению и монтажу оборудования проводились Иркутским СМУ «Водстрой». Цель бурения скважины водоснабжение населения. Глубина скважины 60 м., оборудована щелевым фильтром в интервале 55-60 м., обсадные колонны диаметром 325 мм зацементированы в интервале от 0 до 5 м. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-16-125 номинальная производительность 16 м3/час. Глубина погружения насоса 50 м., статический уровень 28 м. При понижении 5 м дебит 12 л/сек. Водоносный горизонт от 50 до 60 м., мощность горизонта 10м. Геологический разрез по скважине представлен валунно-галечными песчаными отложениями в интервале от 0 до 14 м, песчано-глинистые и гравийно-галечные отложениями в интервале 14-60 м. По химическому составу вода относится к пресным, сульфат-гидрокарбонат-кальций-натрий-магниевым. Точечные и рассредоточенные источники загрязнения воды в скважине – неудовлетворительное устройство шахты, отсутствие герметизации устья, выгребные ямы, промышленные стоки – отсутствуют.  Вода со скважины расходуется для хозяйственных и питьевых нужд.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы отсутствуют, вода напрямую подается в сеть ХВС ул.Депутатская. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
Для нужд скважины, имеется сооружение, выполненное из металлического контейнера, размещенного над скважиной (Рисунок 3). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
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Рисунок 3-Артезианская скважина «Чапаева» п.Култук, ул.Чапаева, 193Б/17-1
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный внутри помещения.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) Разрушение деревянного покрытия пола.
2.4. Артезианская скважина «Хоспис» п. Култук, ул. Автомобилистов, возле нежилого здания №10/1 «Хоспис».
Информация о скважине отсутствует.

Год постройки 2003 г., глубина скважины 45 метров.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы отсутствуют, вода напрямую подается в сеть ХВС. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
Для нужд скважины, имеется сооружение, выполненное из металлического контейнера, размещенного над скважиной (Рисунок 4). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
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Рисунок 4 - Артезианская скважина «Хоспис» п. Култук, ул. Автомобилистов, возле нежилого здания №10/1 «Хоспис».

Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный внутри помещения.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

2.5. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школа №7» п. Култук, пер. Кооперативный, 6в (школа №7).

Скважина построена в 1971г. Расположена на западной окраине поселка Култук, восточнее школы 35 м., юго-западнее берега Байкала 1500 м. Работы по бурению и монтажу оборудования проводились Иркутским СМУ «Водстрой». Цель бурения скважины водоснабжение населения. Глубина скважины 120 м., оборудована дырчатым фильтром в интервале 55-60, 90-95 м., обсадные колонны зацементированы в интервале от 0 до 35 м. В скважине установлен насос ЭЦВ-8-40-90 номинальная производительность 40 м3/час. Глубина погружения насоса 40 м., статический уровень 30м. При понижении 10м дебит 5л/сек. Водоносный горизонт от 30 до 120м., мощность горизонта 90м. Геологический разрез по скважине представлен валунно-глыбовыми и песчано-щебнистыми отложениями изверженных и метаморфических пород, плотными. По химическому составу вода относится к пресным, сульфат-гидрокарбонат-кальций-натрий-магниевым. Имеется зона санитарной охраны радиусом 30 м. Точечные и рассредоточенные источники загрязнения воды в скважине – неудовлетворительное устройство шахты, отсутствие герметизации устья, выгребные ямы, промышленные стоки – отсутствуют. Вода со скважины расходуется для хозяйственных и питьевых нужд.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Имеется сетевой насосный агрегат GRUNDFOS Hydro Multi-E CRE 15-3,3*400v состоящий из двух насосов максимальным расходом – 60 м3/час, напор – 43 м, 2х4 кВт. Также для водоотбора имеется водоразборная колонка, встроенной в здание и колонка для заправки пожарных машин. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
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Рисунок 5 - Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школа №7» п. Култук, пер. Кооперативный, 6в (школа №7)

Для нужд скважины, имеется здание/сооружение, выполненное из кирпича (Рисунок 5). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный в помещении.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) Насосы GRUNDFOS Hydro Multi-E CRE 15-3,3*400v требуют капитального ремонта или замены, имеется обильная утечка по корпусам.
2.6. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школьная» п. Култук, ул. Школьная, 22/1.
Информация о скважине отсутствует.

Год постройки здания 2015г., год бурения скважины 2015 г.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы и сети ХВС отсутствуют, водоотбор производится с водоразборной колонки, встроенной в здание. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
Для нужд скважины, имеется сооружение, выполненное из деревянного бруса (Рисунок 6). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
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Рисунок 6 - Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школьная» п. Култук, ул. Школьная, 22/1
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный внутри помещения.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) Накопительная ёмкость не используется.

e) Перекрытия потолка имеют обильные очаги плесени и гниения древесины.

2.7. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Октябрьская, 84» п. Култук, ул. Октябрьская, 84/1.
Год постройки здания 2003. Информация о скважине отсутствует. Скважина представляет из себя колодец.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы и сети ХВС отсутствуют, водоотбор производится с водоразборной колонки, встроенной в здание. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
Для нужд скважины, имеется сооружение, выполненное из деревянного бруса (Рисунок 7). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
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Рисунок 7 - Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школьная» п. Култук, ул. Октябрьская, 84/1
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) Накопительная ёмкость не используется, гнилая.

e) Электрооборудование не соответствует требованиям пожарной безопасности и ПУЭ.

2.8. Водоразборная колонка - колодец «Октябрьская, 44» п. Култук, ул. Октябрьская, 44/1.
Год постройки здания не установлен, колодец 1970 года. Информация о колодце отсутствует.
На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы и сети ХВС отсутствуют, водоотбор производится с водоразборной колонки, встроенной в здание. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
Для нужд скважины, имеется сооружение, стены шлакозаливные (Рисунок 8). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в неудовлетворительном состоянии.
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Рисунок 8 - Водоразборная колонка - артезианская скважина «Школьная» п. Култук, ул. Октябрьская, 44/1
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) По факту имеется колодец, стенки которого имеют обильные следы гнилостного разрушения.

e) Электрооборудование не соответствует требованиям пожарной безопасности и ПУЭ.

f) Здание шлакозаливное, имеет трещины стен и следы разрушения.

2.9. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Л. Толстого, 20/1» п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1.
Год постройки 1974, глубина скважины 70 метров, информация о скважине отсутствует. Стены здания выполнены из деревянного бруса.

На момент проведения технического обследования скважина находится в рабочем состоянии. Сетевые насосы и сети ХВС отсутствуют, водоотбор производится с водоразборной колонки, встроенной в здание. Структура оборудования представлена в Таблице 2.
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Рисунок 9. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Л. Толстого, 20/1» п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1
Для нужд скважины, имеется здание/сооружение, выполненное из деревянного бруса (Рисунок 9). На момент проведения технического обследования данное сооружение находится в удовлетворительном состоянии.
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный в помещении.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
a) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
b) Не выполнен подсчет запасов воды.

c) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

d) Ёмкость не используется, имеются вмятины и повреждения.

2.10. Водонапорная башня ул. Вербная.
Год постройки водонапорной башни -1999 г. Глубина артезианской скважины – 89 м. установлен глубинны насос ЭЦВ-6-10-80. В здании водонапорной башни установлена металлическая емкость объемом 30,5 м3. Стены здания каркасные, утепленные базальтовым утеплителем. Наружная и внутренняя обшивка выполнена профлистом. Крыша здания выполнена профлистом. 
На момент обследования водонапорная башня находится в рабочем состоянии.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:

a)
Зона санитарной охраны не определена и отсутствует ввиду наличия рядом жилых и административно-производственных объектов южных электрических сетей.

b)
Не выполнен подсчет запасов воды.

c)
Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод. Отсутствует буровой паспорт на скважину.
f)
Здание и емкость водонапорной башни находятся в эксплуатации 35 лет, необходимо проведение анализа металла несущих конструкций как самой емкости, так и стен здания.

Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный внутри помещения.
2.11. Водопроводные сети п. Култук.

Централизованное водоснабжение холодной водой осуществляется от скважин «Хоспис» и «Чапаева», а также водонапорной башни по ул. Вербная.
Транспортировка холодной воды до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным водопроводным сетям, общая протяженность которых составляет - 3676 м. Условный диаметр трубопроводов изменяется от Ду25 мм до Ду50 мм. Основной период строительства (замены) сетей осуществлялся в 1990-2000-х годах. Реестр водопроводных сетей, представлен в Таблице 3.

От основной магистрали водопроводной сети имеются ответвления распределительных (внутриквартальных) сетей, обеспечивающих водоснабжение улиц п. Култук – Депутатская, Кирова, Лесников, Вербная.
Способ прокладки магистральных и внутриквартальных сетей от источника представлен в подземном (в железобетонных лотках) исполнении, совместно с тепловыми сетями, частично отдельно, бесканальная прокладка.
В связи с тем, что централизованное горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем, их описание представлено в разделе 2.
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Рисунок 10. Здание водонапорной башни по ул. Вербная, 21 п. Култук.
3. Описание состояния и функционирования системы водоснабжения п.Ангасолка
В настоящее время водоснабжение п. Ангасолка осуществляется от артезианских скважин. Регулирование режима водоснабжения обеспечивается накопительными баками, частотными преобразователями и автоматикой.

На территории п.Ангасолка имеется две артезианские скважины и один поверхностный водозабор оз.Байкал из которых производится снабжение населения.

Вода, добываемая для нужд водоснабжения и отопления, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» ее показатели изложены в таблицах 10, 11, 12.
Таблица 10. Перечень контролируемых органолептических показателей качества питьевой воды.

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	баллы
	2

	Цветность
	градусы
	20

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину)
	2,6


  Таблица 11. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные Санитарными правилами.
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термотолерантные 

Колиформные бактерии
	Число бактерий в 

100 мл.
	<3

	Общие колиформные
	Число бактерий в 100 мл.
	<3

	Общее микробное число
	Число образующих колоний бактерий в 1 мл.
	Не более 50

	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	Число спор в 20 мл.
	Отсутствие


Таблица 12. Перечень контролируемых лабораторией обобщённых и химических показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.–1074–01

	№
	Показатели,

Ед. изм.
	ПДК,

не более
	Показатель

вредности
	Класс

опасности

	Обобщённые показатели

	1.
	Водородный показатель, единицы рН
	В пределах 6-9
	-
	-

	2.
	Общая минерализация

Сух. Остаток), мг/л
	1000
	-
	-

	3.
	Жесткость общая. мг-экв/л
	7
	-
	-

	4.
	Окисляемость перманганатная. Мг/л
	5
	-
	-

	5.
	Нефтепродукты. Суммарно, мг/л
	0,1
	-
	-

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/л
	0,5
	-
	-

	7.
	Фенолы, мг/л
	0,25
	-
	-

	Неорганические вещества

	1.
	Алюминий (Al3+), мг/л
	0.5
	Cанитарно-токсилогический
	2

	2.
	Бериллий (Ве2+) мг/л
	0,0002
	Cанитарно-токсилогический
	1

	3.
	Бор (В, суммарно), мг/л
	0,5
	Cанитарно-токсилогический
	2

	4.
	Железо (Fe, суммарно), мг/л
	0,3
	Органолептический
	3

	5.
	Кадмий (Сd, 

Суммарно) мг/л
	0,001
	Cанитарно-токсилогический
	2

	6.
	Марганец (Мn, суммарно) мг/л
	0,1
	Органолептический
	3

	7.
	Медь (Сu, суммарно) мг/л
	1,0
	Органолептический
	3

	8.
	Молибден (Мо, суммарно) мг/л
	0,25
	Cанитарно-токсилогический
	2

	9.
	Мышьяк (Аs, суммарно) мг/л
	0,05
	Cанитарно-токсилогический
	2

	10.
	Никель (Ni, суммарно) мг/л
	0,1
	Cанитарно-токсилогический
	3

	11.
	Нитраты

 (по NО3-), мг/л
	45
	Cанитарно-токсилогический
	3

	12.
	Свинец (Рb, суммарно) мг/л
	0,03
	Cанитарно-токсилогический
	2

	13.
	Селен (Se, суммарно) мг/л
	0,01
	Cанитарно токсилогический
	2

	14.
	Сульфаты (SО 4 2-) мг/л
	500
	Органолептический
	4

	15.
	Фториды (F(-) мг/л
	
	
	

	Для климатических районов

	
	-  I и II  мг/л       
	1,5
	Cанитарно-токсилогический
	2

	
	- III мг/л
	1,2
	Cанитарнотоксилогический
	2

	16.
	Хлориды (С1-) мг/л
	350
	Органолептический
	4

	17.
	Хром (Сr6+) мг/л
	0,05
	Cанитарнотоксилогический
	3

	18.
	Цинк (Zn2+)
	5,0
	Органолептический
	3

	19.
	Хлор остаточный 

Свободный, мг/л
	0,3 – 0,5
	Органолептический
	3

	20.
	Хлор остаточный

Связанный, мг/л
	0,8 – 1,2
	Органолептический
	3


Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды выполняется своевременно.
4. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, скважин и сетей п.Ангасолка
4.1. Водоразбор и насосная станция оз.Байкал.

Водозабор с оз. Байкал расположен по адресу: 154 км Кругобайкальской ЖД, введен в эксплуатацию 1951 году. 

Здание насосной станции 1 подъема кирпичное, перекрытие бесчердачное, утепленное, кровля шиферная, рисунок 11,12,13.

Насосная станция состоит из двух отделений: насосной, пункт управления. В насосном отделении установлено два насоса: ЦНС60-198 производительностью 60м3/час. 
 Здание насосной станции II подъёма кирпичное, перекрытия деревянные, кровля плоская совмещенная битумная. В насосном отделении установлено два горизонтальных центробежных насоса марки ЦНС60-198, производительностью 60 м3/час.
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Рисунок 11 – Водозабор и здание насосной станции
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Рисунок 12 - Насосное отделение станции 1 подъема
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Рисунок 13 - Водоприемный колодец
Для предохранения берега от размыва, в месте расположения водоприемного колодца насосной станции, вдоль берега устроена ряжевая берегоукрепляющая стенка. Состояние водозаборных сооружений удовлетворительное.

Оголовок самотечного трубопровода в оз. Байкал крепиться на металлической конструкции высотой 2м, на глубине 8м.
Рыбозащитное устройство

Рыбозащитное устройство на водозаборе состоит из следующих элементов (рис. 14-15):
· на двух оголовках самотечных линий установлен металлический каркас из нержавеющей стали (диаметр-400мм, длиной 600мм):

·  каркас обтянут мелкоячеистой нержавеющей (полотнянной) сеткой с размерами ячеи 0,3*0,3 мм.

Таким образом, размер перфорации заградительной мелкопефорированной защитно-водоприемной поверхности рабочего органа обеспечивает защиту молоди рыб размером до 12 мм, что соответствует требованиям СНиП.

В 2018 году согласно договору оказания услуг были проведены скрытые работы по демонтажу старого РЗУ и установке нового РЗУ.
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Рисунок 14. Рыбозащитное устройство № 2. Каркас РЗУ, обтянутый нержавеющей металлической сеткой 0,3*0,3 мм.
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Рисунок 15. Каркас РЗУ, обтянутый сеткой 0,3 * 0,3мм.

Всасывающие линии

От оголовка до насосной станции уложены две самотечные линии из стальных двух труб 2 - Ду-200мм (рис. 16). По трубам вода поступает в водоприёмный железобетонный колодец насосной станции, диаметром 3 м и глубиной 7,55 м. От водоприёмного колодца до насосной станции уложены две всасывающие линии из 2 стальных труб диаметром 200 мм, длиной 8,5 м. Состояние самотечных линий удовлетворительное.
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Рисунок 16. План всасывающих и самотечных трубопроводов.

Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный в помещении.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
d) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
e) Не выполнен подсчет запасов воды.
f) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

4.2. Напорно-разводящая сеть п. Ангасолка
В соответствии с проектной документацией от станции 1 подъема до ввода в станцию 2 подъема, под железнодорожной линией КБЖД и в нагорной части лесного массива проложены две стальные напорные линии Ду-200мм, протяженностью 687м, рисунок 17-18.

 Далее, из насосной станции 2 подъема выходят две напорные линии диаметром 150 мм, L-3540м, которые проложены через лесопосадки, пути ВСЖД, автодороги до кольцевой напорно-разводящей линии п.Ангасолка, в накопительную емкость: V-125м3 и 2*100 м3 (котельной «Ангасолка»), расположенных на производственной площадке Ангасольского щебеночного завода. Общая протяженность напорных трубопроводов 7311,5 м. Разбор и распределение воды по п.Ангасолка, производится непосредственно с накопительных баков. На напорно-разводящей сети установлены задвижки, пожарные гидранты – 2 шт., водоразборные колонки – 5 шт. 

Сеть уложена из чугунных и стальных труб внутренним диаметром 50,100,150,200 мм, глубина укладки труб от 3,2 до 12м. 

Состояние напорно-разводящей сети (150мм, 200мм) удовлетворительное. 

Общая протяжённость разводящих сетей – 5829 м. Объёмы водопотребления – 15129 м3/год.
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Рисунок 17. Насосная станция 2-го подъема.

[image: image24.jpg]



Рисунок 18. Схема прокладки напорной-разводящей сети холодного водоснабжения п.Ангасолка.

Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
e) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.

f) Не выполнен подсчет запасов воды.

g) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.
4.3. Артезианская скважина № 292, по.жд.ст.Ангасолка, ул. Заводская, 5а/1
Скважина пробурена в августе 1980 г. Расположена на территории жилого поселка, северо-восточнее жилого дома №5 по ул. Заводская на расстоянии 43 метра, рисунок 19. Работы по бурению и монтажу оборудования проводились буровой летучкой НОДВод-2. Цель бурения скважины водоснабжение населения. Глубина скважины 70м., обсадные колонны диаметром 273 мм в интервале от 0,3 до 11,5м, фильтровой колонной не оборудована в виду крепости и устойчивости пройденных пород. В скважине установлен насос ЭЦВ-6-16-110, номинальная производительность 16м3/час. Глубина погружения насоса 45м., статический уровень 25м. При понижении уровня 15 м дебит 4,17л/сек. Водоносный горизонт от  45 до 60м.,  мощность горизонта 15м. Геологический разрез по  скважине представлен щебеночно-глыбовый материал с суглинком и песком  в интервале от 0 до 3 м, гранито-гнейс мелкокристаллический, крепкий, слабо трещиноватый в интервале 3-70м.  Точечные и рассредоточенные источники загрязнения воды в скважине – неудовлетворительное устройство шахты, отсутствие герметизации устья, выгребные ямы, промышленные стоки – отсутствуют.  Вода со скважины расходуется для хозяйственных и питьевых нужд.
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Рисунок 19. Артезианская скважина № 292, по.жд.ст.Ангасолка, ул. Заводская, 5а/1.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
e) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
f) Не выполнен подсчет запасов воды.

g) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

4.4. Артезианская скважина № 162, пос.жд.ст. Андриановская, ул. Железнодорожная, 11а/1.
Скважина пробурена в сентябре 1973г. Расположена на территории поселка, юго-восточнее станции Андриановская на расстоянии 179 метров, рисунок 20. Работы по бурению и монтажу оборудования проводились буровой летучкой №1 НОДВод-5. Цель бурения скважины водоснабжение населения. Глубина скважины 70м., обсадные колонны диаметром 324мм в интервале от 0 до 12м, фильтровой колонной не оборудована в виду крепости и устойчивости пройденных пород. В скважине установлен насос ЭЦВ-6-10-80, номинальная производительность 10м3/час. Глубина погружения насоса 65м., статический уровень 5м. Расчет дебита скважины производился по времени восстановления уровня воды и составляет 1,3 л/сек. Геологический разрез по скважине представлен суглинок и супесь желтовато-серого цвета с включением крупных глыб гранита и биотитовых гнейсов в интервале от 0 до 11,5 м, биотитовые гнейсы и гранито- гнейсы темно-серого цвета с прослоями амфиболитов в интервале 11,5 - 70м.  Точечные и рассредоточенные источники загрязнения воды в скважине – неудовлетворительное устройство шахты, отсутствие герметизации устья, выгребные ямы, промышленные стоки – отсутствуют.  Вода со скважины расходуется для хозяйственных и питьевых нужд.
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Рисунок 20. Артезианская скважина № 162, пос.жд.ст. Андриановская, ул. Железнодорожная, 11а/1.
Имеется коммерческий прибор учета электрической энергии, расположенный внутри помещения.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в ходе обследования:
d) Зона санитарной охраны не определена и отсутствует.
e) Не выполнен подсчет запасов воды.

f) Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения от территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Лицензия может быть получена только на добычу технических подземных вод.

5. Результаты обследования системы водоотведения п.Култук.
Существующая система сбора и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод п.Култук включает в себя очистные сооружения, канализационные насосные станции, самотечные и напорные сети. Система канализации централизованная полная раздельная.
В настоящее время отведение хозяйственно-бытовых сточных вод п. Култук производится на существующие канализационные очистные сооружения проектной производительностью 400 м³/сут. Очистные сооружения п. Култук введены в эксплуатацию в 1990 году.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.
Организованное отведение поверхностного стока на территории Култукского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.
5.1. Очистные сооружения, п. Култук, ул. Комсомольская, №23/1 (микрорайон "4-ый участок").
Сточные воды с жилого массива, септиков п.Култук самотёком поступает в КНС, откуда насосами попадают на очистные сооружения в приёмную камеру – гаситель напора, проходят водоизмерительный лоток и попадают в аэротенки, куда попадает также циркулирующий активный ил, рисунок 21-22.
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Рисунок 21. Очистные сооружения, п. Култук, ул. Комсомольская, №23/1
В процессе аэрации происходит интенсивное перемешивание иловой смеси и глубокое окисление органических загрязнений. Смесь активного ила и сточной воды поступают во вторичные отстойники. Осветленная вода собирается лотками и отводится в резервуар очищенной воды, откуда насосами подается на фильтры доочистки. Отфильтрованная вода поступает в разделительный колодец, где делится на 2 потока: одна часть идет в резервуар промывочной воды, а другая в лоток, где смешивается с хлором и затем поступает в контактные резервуары.
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Рисунок 22. Оборудование очистных сооружений, п. Култук, щит управления, насосное оборудование, воздуходувка
Выпуск очищенной воды предусмотрен на поля фильтрации.

Избыточный активный ил по лоткам поступает в иловый колодец, откуда эрлифтом перекачивается на иловые карты.

Дренажная вода отводится в голову сооружений.

Перечень оборудования по системам и сетям водоотведения представлен в Таблице 2 и 3.

5.2. Канализационные сети, п. Култук.

Сети централизованного водоотведения осуществляется от потребителей до канализационно-очистных сооружений по магистральным коллекторам и распределительным сетям, общая протяженность которых самотечных сетей составляет - 7260 м, общая протяженность напорной сети – 57 метров, всего 7317 метров. Условный диаметр трубопроводов изменяется от Ду100 мм до Ду350 мм. Основной период строительства (замены) сетей осуществлялся в 1990-2021-х годах. Реестр сетей водоотведения, представлен в Таблице 3.
От основной магистрали сети водоотведения имеются ответвления распределительных (внутриквартальных) сетей, обеспечивающих водоотведения улиц п. Култук – Депутатская, Кирова, Лесников, Профсоюзная, Матросова, Чапаева, Вербная, Комсомольская.

В районе ул.Депутатская, 5А оборудована напорная канализационно-насосная станция КНС.

Способ прокладки магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения от источника представлен в подземном исполнении.
6. Результаты обследования системы водоотведения п.Ангасолка.
Существующая система сбора и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод п.Ангасолка включает в себя очистные сооружения, канализационные насосные станции, самотечные и напорные сети. Система канализации централизованная полная раздельная.
В настоящее время отведение хозяйственно-бытовых сточных вод п. Ангасолка производится на существующие канализационные очистные сооружения.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.
Организованное отведение поверхностного стока на территории Култукского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.
6.1. Очистные сооружения, п. Ангасолка, ул. Заводская, д.4а/1.
Канализационные очистные сооружения ст. Ангасолка построены в 1991 году по проекту Иркутского филиала Забайкалжелдорпроект, разработанного в 1985году на полную биологическую и механическую очистку сточных вод производительностью 226 м3/сутки (Рисунок 23, 24, 25).
Сточные воды п. Ангасолка с жилого массива, объектов соцкультбыта, щебеночного завода собираются в насосную станцию и подаются в приемную камеру ОСК, где далее подаются на аэротенк, куда также подается возвратный ил. После биологической очистки иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где под действием сил гравитации активный ил осаждается в конуса отстойников и удаляется эрлифтами, осветленная вода по лотку удаляется не в контактный резервуар (по проекту предусмотрено как укороченная схема), а в технологический резервуар. Далее в контактный резервуар, и сброс в р. Правая Ангасолка с предварительным обеззараживанием сточных вод, проводимых методом хлорирования, с использованием гипохлорита кальция.

Место сброса очищенных сточных вод река Правая Ангасолка, являющаяся объектом водопользования 1 категории, бассейна оз. Байкал.
Перечень оборудования по системам и сетям водоотведения представлен в Таблице 2 и 3.
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Рисунок 23. Очистные сооружения, п. Ангасолка, ул. Заводская, д.4а/1.
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Рисунок 24. Аэротэнки очистных сооружений, п. Ангасолка, ул. Заводская, д.4а/1.
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Рисунок 25. Иловые карты и отстойники очистных сооружений, п. Ангасолка, ул. Заводская, д.4а/1.
6.2. Канализационные сети п.Ангасолка.
Сети централизованного водоотведения осуществляется от потребителей до канализационно-очистных сооружений по магистральным коллекторам и распределительным сетям, общая протяженность сетей составляет - 1500 м. Условный диаметр трубопроводов от Ду150 мм. Реестр сетей водоотведения, представлен в Таблице 3.
От основной магистрали сети водоотведения имеются ответвления распределительных (внутриквартальных) сетей и 56 колодцев, обеспечивающих водоотведения жилых домов п.Ангасолка.

Способ прокладки магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения от источника представлен в подземном исполнении.
7. Оценка технического состояния
Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в момент проведения обследования отображены в Таблице 2.

8. Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

8.1.  Система водоснабжения п.Култук:
Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования:
- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы; 

- низкая степень автоматизации производственных процессов; 

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета воды;

- здание водоразборной колонки ул.Октябрьская, 44, и водоносные колодцы ул.Октябрьская, 84 и 44 находится в аварийном состоянии.

- околоустьевые площадки скважин «Хоспис», «Чапаева», «Роща», «Стрелка», «Школьная» не забетонированы, в связи с чем возникает угроза попадания талых и грунтовых вод в скважину.

- электрооборудование источников водоснабжения не соответствует ПУЭ.

- отсутствие зон санитарной охраны.

- скважины не оборудованы для проведения мониторинга.
Отложение коррозии во внутренних поверхностях трубопровода и арматуры ведет к уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима подачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабжения) и качества.
Анализ оценки степени физического износа участков водопроводной сети показал, что 59,3 % сетей имеют износ на свыше 80%, и 40,5% - в интервале от 60-80%. Данный факт свидетельствует о высоком уровне ветхих сетей, что негативным образом сказывается на надежности системы водоснабжения в целом (увеличение количества повреждений водопроводных сетей).
8.2. Система водоснабжения п.Ангасолка:
- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы; 

- отсутствие зон санитарной охраны.

- скважины не оборудованы для проведения мониторинга.

Отложение коррозии во внутренних поверхностях трубопровода и арматуры ведет к уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима подачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабжения) и качества.
Анализ оценки степени физического износа участков водопроводной сети показал, что 59,3 % сетей имеют износ на свыше 80%, и 40,5% - в интервале от 60-80%. Данный факт свидетельствует о высоком уровне ветхих сетей, что негативным образом сказывается на надежности системы водоснабжения в целом (увеличение количества повреждений водопроводных сетей).
8.3. Система водоотведения п.Култук:
- Несоответствие системы очистки сточных вод очистными сооружениями п.Култук требованиям природоохранного законодательства по степени очистки сточных вод;

- Отсутствие водоснабжения и недостаточность отопления комплекса зданий очистных сооружений.

- Неисправность системы фильтров доочистки сточных вод.

- Сброс недостаточно очищенных стоков на иловые карты, в составе комплекса очистных сооружений.

- В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является износ канализационных коллекторов. Необходимо произвести замену изношенных участков сетей. Существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции с заменой устаревшего оборудования.
- Отсутствие промежуточных смотровых колодцев на сетях водоотведения и сверхнормативные расстояния между камерами, несоответствие п.6.3 СП 32.13330.12 «Наружные сети канализации», не более 35 метров для диаметров коллекторов до 150 мм.
8.4. Система водоотведения п.Ангасолка:
- Несоответствие системы очистки сточных вод очистными сооружениями п.Ангасолка требованиям природоохранного законодательства по степени очистки сточных вод:

Существующая схема очистки не предусматривает доочистку стоков на песчано - гравийных фильтрах. Связано это с тем, что среднесуточный расход сточных вод, поступающий на КОС:

1. составляет не более 100 м3/сут (при проектных 226 м3/сут);
2.  неравномерное поступление сточных вод в разные промежутки времени (в ночное время стоки отсутствуют). 

3. вследствие чего, невозможность соблюдения НДС (нормативно допустимый сброс).

Стоки поступающие с щебеночного завода пагубно сказываются на биоценозе и очистка стоков, также не допустим сброс золы с котельной. Зола легкая по своему составу и не дает взвешенных веществ и БПК (полн) выше проектных, но попадая в аэротенк полностью выводит биологию из строя (наращивание активного ила продолжается не меньше месяца). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существующая схема очистки сточных вод для ст. Анголка не эффективна, так как показатели вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых непосредственно в оз. Байкал, не отвечают предельно нормативным сбросам.
- Сброс недостаточно очищенных стоков на иловые карты, в составе комплекса очистных сооружений.

РАЗДЕЛ 4. ССЫЛКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ИНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.
- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";
 - Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Утверждены заместителем Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Поповым от 25 апреля 2012 года.
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
- СНиП 2.04.07-95. Тепловые сети - М.: Госстрой РФ, 2003.

- СНиП 23.01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
- СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

- Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил и норм СанПиН.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества на водопроводных станциях при очистке природных вод» (утв. постановлением Госстроя РФ от 31 марта 2000 г. № 24).

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки
- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов.-М.: Минстрой Р.Ф., 1997г.
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2).
- Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001.

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные».
- Приказ Росстата № 548 от 04.09.2014 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения».
- Приложение к рекомендательному письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. № 94 «Об утверждении правил охраны подземных водных объектов».
- ПТЭ тепловых энергоустановок, 2003г. 
- Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочно-методическое пособие, - М.: Энергоатомиздат, 1983г.

- Николаев А.А. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Стройиздат, 1965г.

- Теплофикация и тепловые сети. Соколов Е.Я. Энергоиздат 1982г.

- Теплоснабжение. Копьев С.Ф. Госстройиздат, 1953г.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95.-М.: СПО ОРГРЭС, 1996г.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Манюк В.И. и др. -М. Стройиздат, 1988г.

- Н.М.Зингер Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем. Москва. Энергоатомиздат 1986г.

- Громов Н.К. Городские теплофикационные системы. М.: Энергия, 1974г.

- Рекомендации по наладке водяных систем теплоснабжения. М.: БТИ ОРГРЭС, 1968г.

- Хлудов А.В. Горячее водоснабжение. Стройиздат, 1957г.
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:
Для системы водоотведения:

Анализ системы водоотведения п. Култук и п. Ангасолка показывает, что существующие системы, основанные на биореакторах, аэротенках и вторичных отстойниках не соответствуют современным требованиям. Необходимо проведение либо технического перевооружения, либо проектирование и строительство новых очистных сооружений, соответствующих современным требованиям к качеству очистки сточных вод, и исключающих сбросы в открытый водоём недоочищенных стоков.

Одним из современных методов очистки сточных вод, является мембранный метод, который основывается на свойстве материала пропускать через себя объекты, отвечающие заданным параметрам, и относится к физико-химическому способу водоочистки. К мембранному разделению относят диализ, электродиализ, микрофильтрацию, ультрафильтрацию и обратный осмос. В МБР может использоваться одна или несколько технологий для улучшения его очищающих качеств.

С точки зрения экологической безопасности мембранные технологии для очистки сточных вод предпочтительнее, чем классические методы. Очищаемые водные запасы можно возвращать в реки и водохранилища использовать в искусственном рыборазведении, очищенная «серая» вода может использоваться для удовлетворения инфраструктурных нужд города (поливка газонов, очистка дорог, тушение пожаров и пр.). Мембранный модуль разделяет иловую смесь и представляет собой альтернативу широко применяемому методу осаждения активного ила во вторичных отстойниках, используемую в традиционных системах биологической очистки. На выходе раствор содержит допустимый уровень ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК (биохимическое потребление кислорода), а бактерии и вирусы уничтожаются на максимальные 99,9%. Для процесса предочистки, и сохранения качества мембран необходимо использование комбинированных установок механической очистки на базе аэрируемых песколовок.
Для системы водоснабжения:
Так как на сегодняшний день, практически вся система водоснабжения п.Култук и п.Ангасолка является децентрализованной, состоящей из множества скважин и отсутствием сетей, одним из перспективных мероприятий можно выделить прокладку сетей от одного источника, а также установка умных водоколонок с регулируемой подачей воды на основе бесконтактных датчиков и частотных преобразователях. Всё это позволит снизить потери, уменьшить расход электроэнергии, и повысить комфорт от пользования централизованной системой водоснабжения.

РАЗДЕЛ 6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:
1.1. Рекомендации по повышению эффективности и надежности систем водоснабжения п. Култук
1.1.1. Выполнить проекты и определить зоны санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – 2024 г.;
1.1.2. Выполнить подсчет запасов воды – 2024 г.;
1.1.3. Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды – 2025 г.;
1.1.4. Произвести капитальный ремонт или замену насосного оборудования и запорной арматуры на скважине пер. Кооперативный, 6, «Школа» - 2024 г.;
1.1.5. Произвести противогрибковую и противопожарную обработку деревянных конструкций зданий – 2024 г.;
1.1.6. Решить вопрос по переносу выгребной ямы магазина из охранной зоны скважины ул. Кирова, 77А/1, «Стрелка» - 2024 г.;
1.1.7. Забетонировать околоустьевые площадки скважин «Хоспис», «Чапаева», «Роща», «Стрелка», «Школьная» - 2024 г.;

1.1.8. Оборудование скважин для проведения мониторинга – 2025 г.;

1.1.9. Произвести капитальный ремонт зданий и колодцев по ул. Октябрьская, 84 и 44, либо произвести их замену на новые легковозводимые конструкции – 2027 г.г.;
1.1.10. Привести в соответствие «Правилам устройства электроустановок» электрооборудование всех объектов водоснабжения - 2027.;
1.1.11. Оборудовать источники водоснабжения системами защиты электрооборудования  - 2024 г.;
1.1.12. Оборудование артезианских скважин преобразователями частоты – 2024 г.
1.2. Рекомендации по повышению эффективности и надежности систем водоснабжения п. Ангасолка
1.2.1. Выполнить проекты и определить зоны санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – 2024 г.

1.2.2. Выполнить подсчет запасов воды – 2024 г.
1.2.3. Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды – 2025 г.;
1.2.4. Произвести противогрибковую и противопожарную обработку деревянных конструкций зданий – 2024 г.;
1.2.5. Оборудование скважин для проведения мониторинга – 2025 г.;

1.2.6. Привести в соответствие «Правилам устройства электроустановок» электрооборудование всех объектов водоснабжения – 2027 г.;
1.2.7. Оборудовать источники водоснабжения системами защиты электрооборудования – 2024 г.;
1.2.8. Укрепление стены ряжевого водоприемника берегового водозабора 154км КБЖД – 2024 г.;
1.2.9. Замена сетки РЗУ на самотечной линии – 2024 г.;
1.2.10. Замена задвижки Ду-100мм - 2шт (в машинном отделении водозабора 154км) – 2024 г.;
1.2.11. Наружная и внутренняя, побелка, покраска помещения водозабора - 2022 г.;
1.2.12. Замена задвижки на луч Ду150мм - 1шт в районе ул. Советская, 26 – 2024 г.;
1.2.13. Замена водоразборных колонок ВРК (1970г) на КВ-4 - 5шт – 2025 г.
1.3. Рекомендации по повышению эффективности и надежности систем водоотведения п. Култук
1.3.1. По очистным сооружениям:

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, и не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий. 

До момента строительства и ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений, мероприятия необходимы для улучшения очистки стоков:

- вынос щита управления откачки стоков на наружный фасад здания, для предотвращения окисления контактов, внутри здания оставить только кнопочный пост - 2024 г.;

- установка инфракрасных тепловых ламп, для обогрева помещения блока-аэротенков и поддержания жизнеспособности активного ила – 2024 г.;

- установка дополнительного освещения в помещения блока-аэротенков – 2024 г.;

- реконструкция системы откачки очищенных стоков с заменой насосного оборудования – 2024 г.;

- восстановление работы фильтров доочистки – 2024 г.;

- установка или строительство легковозводимого здания над приёмной КНС – 2025 г.;

- организация водоснабжения для нужд очистных сооружений (задействование изыскательской скважины 40 метров от КОС) – 2024 г.

1.3.2. По сетям водоотведения:

- вынос участка канализации, проходящей под гаражами по ул. Лесников от «Хоспис» до КК51-КК-55 – 90м диаметром 150 мм – 2024 г.;

- вынос участка канализации, проходящей под зданием «Хоспис» с устройством промежуточного колодца от КК54-КК55 – 45 метров диаметром 150 мм – 2024 г.;

- устройство промежуточных колодцев – 2030 г.:
КК48-КК49  -  83 метра диаметром 150 мм;

КК97-КК92  -  90 метров;

КК44-КК45 -  93 метра диаметром 200 мм;

КК39-КК40  -  100 метров

КК33-КК32  -  52 метра;

КК31-КК32  -  61 метр диаметром 150 мм;

КК30-КК31  -  58 метров диаметром 150 мм;

КК30-КК29  -  59 метров диаметром 150 мм;

КК10-КК11  -  46 метров диаметром 150 мм;

КК8-КК9  -  49 метров диаметром 150 мм;

КК6-КК7  -  65 метров диаметром 150 мм;

КК29-КОС  -  35 метров диаметром 150 мм;

1.4. Рекомендации по повышению эффективности и надежности систем водоотведения п. Ангасолка
1.4.1. По очистным сооружениям:

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, и не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий. 

Чтобы обеспечить высокую эффективность работы сооружений биологической очистки сточных вод, создания благоприятных условий для развития и жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих процесс очистки, необходимо:

- Необходимость в реконструкции очистных сооружений, для обеспечения нормативной очистки сбрасываемых в водный объект сточных вод, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил – 2026 г.;
- Необходимо разработать технологические решения по реконструкции и модернизации комплекса очистных сооружений – 2024 г.;
- Отопление помещений здания аэротенков, для улучшения процесса нитрификации – 2024 г.;
- Поступление на КОС только хозяйственно- бытовых стоков – 2024 г.;
- Замена участка канализационной сети в районе ул. Пушкина, 9, с установкой промежуточного колодца (3 м) Ду-150мм-30 м. – 2025 г.;
- Восстановление оголовка колодцев – 4 шт. – 2024 г.
Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки (котельная «Автовнештранс») на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (горячей воды), соответствующей  требованиям  действующих  нормативов  по санитарно-химическим   и   микробиологическим   показателям   на  выходе  с водопроводных  станций и в распределительной водопроводной сети на выходе с водопроводных станций

	Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)
	Един. изм. мг/дм3 (град.)
	Норматив (ПДК)
	Фактическое качество отобранных проб за 2023 год
	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2023 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов

	Санитарно-химические показатели:

цветность
	град
	20
	12
	-

	мутность
	Мг/л
	2,6
	12
	8,33

	запах
	баллы
	2
	12
	-

	рН
	*
	
	12
	-

	температура
	*
	
	12
	-

	медь
	*
	1,0
	12
	-

	железо
	*
	0,3
	12
	-

	Алюминий
	*
	0,2
	12
	-

	цинк
	*
	5,0
	12
	-

	жесткость
	*
	7,0
	12
	-

	Микробиологические показатели:

ОМЧ
	КОЕ/см3
	Не более 50
	12
	-

	ОКБ
	КОЕ/100см3
	Отс
	12
	-

	ТКБ
	КОЕ/100 см3
	отс
	12
	-


Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки (котельная «Куба») на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (горячей воды), соответствующей  требованиям  действующих  нормативов  по санитарно-химическим   и   микробиологическим   показателям   на  выходе  с водопроводных  станций и в распределительной водопроводной сети на выходе с водопроводных станций

	Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)
	Един. изм. мг/дм3 (град.)
	Норматив (ПДК)
	Фактическое качество отобранных проб за 2023 год
	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2023 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов

	Санитарно-химические показатели:

цветность
	град
	20
	14
	-

	мутность
	Мг/л
	2,6
	14
	-

	рН
	*
	
	14
	-

	температура
	*
	
	14
	-

	медь
	*
	1,0
	14
	-

	железо
	*
	0,3
	14
	7,14

	Алюминий
	*
	0,2
	14
	-

	цинк
	*
	5,0
	14
	-

	Микробиологические показатели:

ОМЧ
	КОЕ/см3
	Не более 50
	14
	-

	ОКБ
	КОЕ/100см3
	Отс
	14
	-

	ТКБ
	КОЕ/100 см3
	отс
	14
	-


Оценка технических возможностей в распределительной водопроводной сети на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (горячей воды), соответствующей  требованиям  действующих  нормативов  по санитарно-химическим   и   микробиологическим показателям   на  выходе  с водопроводных  станций и в распределительной водопроводной сети на выходе с водопроводных станций

	Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы)
	Един. изм. мг/дм3 (град.)
	Норматив (ПДК)
	Фактическое количество отобранных проб за 2023 год
	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2023 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов

	Санитарно-химические показатели:
	
	
	
	

	мутность
	
	2,6
	38
	5,26

	цветность
	
	20
	38
	2,63

	Запах
	
	2
	38
	-

	привкус
	
	2
	38
	-

	Микробиологические показатели:

ОМЧ
	
	Не более 50
	38
	-

	ОКБ
	
	Отс
	38
	7,89

	ТКБ
	
	отс
	38
	7,89


	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы)
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2023 год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб сточных вод за 2023 год
	Проектные параметры очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод за 2023 год, не соответствующих проектным параметрам очистки
	Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод

(+/-)
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС)
	Доля проб сточных вод за 2023 год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы

(+/-)

	
	
	
	проектная концентрация
	эффективность очистки (%)
	
	
	
	
	

	рН
	7,47
	43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кислород
	5,28
	*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Аммиак
	53,63
	*
	-
	-
	-
	-
	3
	43
	-

	Нитриты
	0,336
	*
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	43

	Нитраты
	1,237
	*
	-
	-
	-
	-
	80
	43
	-

	Взвешенные
	99,317
	*
	-
	-
	-
	-
	7
	43
	-

	БПК5
	195,21
	*
	-
	-
	-
	-
	12
	43
	-

	Фосфаты по (Р)
	5,28
	*
	-
	-
	-
	-
	0,5
	43
	-

	Сульфаты
	12,972
	*
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	43

	Хлориды
	99,20
	*
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	43

	апав
	4,17
	*
	-
	-
	-
	-
	0,005
	43
	-

	нефтепродукты
	0,272
	*
	-
	-
	-
	-
	0,01
	43
	-

	Остаточный хлор
	3,20
	*
	-
	-
	-
	-
	3,0
	43
	-

	Микроорганизмы:

ОКБ
	8907
	*
	-
	-
	-
	-
	Не более 100
	7
	36
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